## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : pārvaldes vadītāja Skaidrīte Marčenoka
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Pasiene | 2011 | Iedzīvotāji | 342 | 207 | 71 | 0 | L = 4709 m, tsk. Tērauds, L = 0.475, ķeta, L =1659.Tehniskais stāvoklis slikts. Nepieciešama nomaiņa | ūdens ieguve no ūdensapgādes urbuma ( VA Nr. P700001, LVĢMC DB Nr. 14142) | nd | - | ūdens atdzelžošanas iekārta , Q=10m3 stundā, tehniskais stāvoklis - bojāta automātiskā iekārtas skalošana | 2010.gadā tika saņemtas īpašās normas dzelzs, amonija jonu saturam. Pēdējā testēšanas pārskatā 25.07.2011. neatbilst amonija jonu saturs - testēšanas rezultāts 1,40 mg/L ( norma 0,5mg/l). Noteikta īpašā norma 1,5 mg/L. | Testēšanas pārskats 25.07.2011 | - | - | Nepieciešama deamonizācijas iekārta
Zilupes novada pašvaldība |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 2
|  | Iestādes | 7 | 7 | 100 | 0

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : pārvaldes vadītāja Skaidrīte Marčenoka
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Pasiene | 2010 | Iedzīvotāji | 342 | 184 | 53 | 3 | 82 | 84.1315 | - | nd | 84 | nd | 200m3 projektētā, 115 - faktiskā | 95% | Zilupe | Dūņas uzkrāj dīķī, dūņu lauku nav | L = 2,067 km, materiāls -keramika, d= 200 mm | 1 kanalizācijas pārsūknēšanas stacija | cauruļvadi ir novecojuši
Zilupes novada pašvaldība |  | Uzņēmumi | 2 | 0 | 0 | 2 | -
|  | Iestādes | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | [7 empty] | Atbilst (Test.p.Nr. 11/482 no 21.09.2011.)